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1. Темп выполнения работ по завершению строительства учитывая объём работ и количество рабочих на объекте- низкий.
2. Перечень выполненных работ невозможно установить в условиях первого посещения объекта рабочей группой.
3. Количество рабочих на объекте установить не имеется возможным с учётом организации рабочего процесса.
4. Общее состояние строительства – ведётся низкими темпами учитывая сложившиеся обстоятельства. (не хватка средств)
5. Ответы на вопросы получены на объекте строительства в ходе общения с представителями застройщика. 
Перечень проблемных вопросов от участников долевого строительства:
1. ГВС и ХВС
Вопрос: Сколько тепловых пунктов и их состояние?
Ответ: в ЖК «Центральный» расположены 2 тепловых пункта. 1 находиться под 3 секцией в подвальном помещении, 2 под 8 секцией. Осмотрен один пункт. Выполнена обвязка труб и т.д. готовность 100%, кроме щитов управления (автоматики) и питания – отсутствуют. Состояние 2го теплового пункта- идентична. 
Вопрос: Щиты управления насосами горячей воды, если нет –какая их стоимость?
Ответ: Щитов нет. Необходимо установить и настроить 4 щита питания и управления насосами на ГВС объекта. Примерная стоимость одного щита -180 т.р.
Вопрос: Какое количество отопления от необходимого подается в дом?
Ответ: Со слов застройщика-100%.  
Вопрос: Решён ли вопрос с финансированием (долгом) по ГВС?
Ответ: Чёткого ответа не последовало. Необходим запрос в теплосеть.
Вопрос: Полностью ли выполнены работы по ХВС? 
Ответ: Нет. На сегодняшний день ведётся установка датчиков давления для полноценной работы автоматики.

2. Электроснабжение (по секциям)
Вопрос: Какая схема подключения дома на сегодняшний день?
Ответ: Временная. 
Вопрос: Степень готовность, работы РТП?
Ответ: Готовность РТП-100%. На сегодняшний день, застройщиком решается вопрос о принятии РТП у субподрядчика (некто Постухов). Необходимо выяснить ситуацию с подключением в Мособлэнерго.
Вопрос: Есть ли провода электроснабжения до потребителя (квартир) в подъездах, где отсутствуют и почему?
Ответ: Работы выполнены полностью, «срезанные» участки проводки восстанавливаются.
Вопрос: Освещение мест общего пользования?
Ответ: Материал закуплен. Ведутся работы. Готовность составляет примерно 50%.


3. Система пожаротушения (по секциям)
Вопрос: Степень готовности пожарной сигнализации?
Ответ: Примерно 50-60%. Работы выполняются не по секциям.
Вопрос: Степень готовности системы пожаротушения (насосы, рукава, щиты по этажно)? 
Ответ: Насосы установлены и до конца текущего месяца должны быть подключены все три пункта питания системы пожаротушения. Шкафы будут устанавливаться по ходу выполнения работ по пожарной сигнализации (внутри шкафа устанавливается кнопка сигнализации). Монтаж щитов для хранения средств пожаротушения выполнен на 80%. Дальнейший монтаж не выполняется по причине преждевременного выхода из строя в условиях ремонтных работ. Пожарные рукава и краны закуплены, но не устанавливаются по причине возможного хищения. 
Вопрос: Степень готовности системы пожаротушения? 
Ответ: Готовность составляет 80 % по всему дому.

4. Лифты 
Вопрос: какая ситуация с лифтовым оборудование на сегодняшний день?
Ответ: Лифты установлены и запущены (работают постоянно) во всех секциях, кроме 6,7,8 секции. В 6,7,8, секциях не установлена часть оборудования. В 1й секции 1 лифт запущен. 2й лифт установлен, не запущен. 
Прочие вопросы по существу:
Вопрос: Какое количество людей выполняет работы на объекте на сегодняшний день? 
Ответ: На сегодняшний день, 15- 20 человек.
Вопрос: Сколько времени необходимо для завершения работ на объекте?
Ответ: 1.5-2 месяца!
